PAGE  

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
KERTAS CADANGAN UNTUK KELULUSAN LEMBAGA PENGURUSAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
	TAJUK
	:
	Permohonan bagi membuka kertas sebut harga dengan anggaran bayaran keseluruhan sebanyak RM 650,000.00 dengan menggunakan Peruntukan Mengurus khas pada tahun 2021 bagi kerja-kerja seperti berikut: 

a. Cooling Tower System Penyaman Udara Pusat Jenis Pengokol Air (Aras Bumbung Blok Inovasi);
b. 2 Unit Tangki Air Bomba  (Blok Produktiviti dan Inovasi);
c. 2 Unit Tangki Air Domestik (Blok Produktiviti Dan Inovasi);
d. Pam Dan Panel Kawalan Tangki Kumbahan (Blok Inovasi);
e. Panel Kawalan Pengagihan (MSB)

	TEMPOH PERLAKSANAAN 
	:
	Disember 2021 – Februari 2022

	TUJUAN & LATAR BELAKANG
	
	MPC telah mengadakan perbincangan dengan Bahagian Kewangan MITI dan Pejabat Belanjawan Negara berkaitan perincian pelaksanaan kerja-kerja penggantian kemudahan utiliti dan fasiliti di Bangunan MPC Ibu Pejabat. 
Hasil dari perbincangan tersebut,  Bahagian Kewangan MITI dan Pejabat Belanjawan Negara bersetuju meluluskan permohonan sebanyak RM 650,000.00 bagi tujuan tersebut dalam memastikan kefungsian yang optimum serta penjimatan kepada kos pembaikian berulang. Ianya juga bagi menjamin keselamatan warga dan pelanggan MPC.
Bagi tujuan tersebut, suatu sebut harga terhadap kerja-kerja seperti di atas akan di buka dalam masa terdekat bagi memastikan  kefungsian fasiliti MPC berada dalam keadaan yang optimum.

 

	OBJEKTIF
	:
	Mengadakan sebut harga bagi menyiapkan kerja-kerja pembaikan dan penggantian unit fasiliti dan utiliti di Bangunan MPC Ibu Pejabat seperti berikut: 
a.
Cooling Tower System Penyaman Udara Pusat Jenis Pengokol Air (Aras Bumbung Blok Inovasi);

b.
2 Unit Tangki Air Bomba  (Blok Produktiviti dan Inovasi);

c.
2 Unit Tangki Air Domestik (Blok Produktiviti Dan Inovasi);

d.
Pam Dan Panel Kawalan Tangki Kumbahan (Blok Inovasi); dan

e.
Panel Kawalan Pengagihan (MSB)

Maklumat terperinci adalah seperti di lampiran I.

	KOS 


	:
	Bil

Perkara

Kos (RM)

1.

Cooling Tower System Penyaman Udara Pusat Jenis Pengokol Air (Aras Bumbung Blok Inovasi)
76,500.00
2.

2 Unit Tangki Air Bomba  (Blok Produktiviti dan Inovasi)
112,000.00
3.
2 Unit Tangki Air Domestik (Blok Produktiviti Dan Inovasi)
114,000.00
4.
Pam Dan Panel Kawalan Tangki Kumbahan (Blok Inovasi)
33,500.00
5.
Panel Kawalan Pengagihan (MSB)
314,000.00
650,000.00



	JANGKAAN OUTPUT
	
	a. Kemudahan Fasiliti dan Uitiliti Bangunan MPC Ibu Pejabat akan dapat berfungsi secara optimum;

b. Penjimatan kepada kos pembaikian berulang. 

c. Menjamin keselamatan warga dan pelanggan MPC. 

	BAJET
	
	Peruntukan Mengurus Khas Tahun 2021

	UNIT/BAHAGIAN
	
	ADM / MSF

	SYOR
	
	Lembaga Pengurusan adalah disyorkan untuk meluluskan permohonan bagi membuka kertas sebut harga dengan anggaran bayaran keseluruhan sebanyak RM 650,000.00 dengan menggunakan Peruntukan Mengurus Khas pada tahun 2021.


Disediakan oleh:




Disahkan oleh:

SITI ZURIANAH OTHMAN

         

MOHD YAZID ABDUL MAJID

Pengurus





Pengarah

ADM / MSF
       
 



MSF

LAMPIRAN I
	NO
	PERKARA
	KETERANGAN
	UNIT
	HARGA

(RM)

	1.
	COOLING TOWER SYSTEM PENYAMAN UDARA PUSAT JENIS PENGOKOL AIR

(ARAS BUMBUNG BLOK INOVASI)

76,500.00
	a) Cooling Tower untuk Sistem Pengokol Air Penyaman Udara Pusat terletak di Ruang Utiliti Mekanikal aras bumbung di Blok Inovasi MPC berfungsi menyejukkan hampir keseluruhan Bangunan Blok Inovasi.

b) Berkapasiti 225TR dan telah beroperasi selama lebih 25 tahun iaitu semenjak tahun 1996. Kerja-kerja penggantian Infill telah dibuat pada tahun 2012. 

c) Walaupun cooling Tower ini masih beroperasi sehingga sekarang keadaan fizikal berada dalam keadaan yang uzur berikutan kegagalan beberapa bahagian utama iaitu:

· FRP Hot Water Distribution Basin telah retak dan pecah dan mengakibatkan kegagalan pengagihan air ke seluruh Infill;
· Water Supply dan overflow Pipeline telah berkarat, terhakis serta bocor mengakibatkan pembaziran air kerana aliran air tidak dapat dikawal;

· Rear Section Upper Structure Frame berkarat dan telah terputus sepenuhnya;

· Fan Stack Top Structure Frame berkarat dan telah terputus sepenuhnya kedudukan Fan hanya bergantung kepada FRP body Panel sahaja;

· Cold Water Basin telah berkarat dan bocor panel G.I plat asal setebal 4 mm semakin menipis dan kerja kimpalan tidak dapat dijalankan; dan

· Pendawaian Kabel kuasa untuk Fan motor telah pecah. Suis Kecemasan telah pecah dan rosak.
	a. Instrumen

b. Pemasangan

(Kos menanggalkan peralatan sedia ada dan proses hoisting dan lifting – melibatkan sewaan kren) 

c. Kos-kos pendawaian


	45,000.00

25,000.00

6,500.00



	NO
	PERKARA
	KETERANGAN
	UNIT
	HARGA

(RM)

	2.
	TANGKI AIR BOMBA 

(2 UNIT)

BLOK PRODUKTIVITI DAN INOVASI

112,000.00
	a) Keadaan karat di tangki air tidak dapat dibaiki menyebabkan laluan dan tekanan air rendah serta bocor. Ini boleh mengakibatkan kegagalan pada pam untuk berfungsi semasa berlaku kebakaran.
b) Telah mendapat teguran lisan dari Bomba Penyelamat Malaysia berkenaan keadaan tangki air yang tidak selamat dan menepati kriteria operasi semasa.
c) Telah juga mendapat teguran dan peringatan secara lisan berkenaan keadaan tangki air dari Presiden Persatuan Arkitek Malaysia semasa lawatan kerja dibuat di kawasan aras bumbung.
	a.
Instrumen (2 Unit)

b.
Pemasangan

(Kos menanggalkan peralatan sedia ada dan proses hoisting dan lifting – melibatkan sewaan kren) 
	73,000.00

39,000.00

	3. 
	TANGKI AIR DOMESTIK 

(2 UNIT)

BLOK PRODUKTIVITI DAN INOVASI

114,000.00 
	a) Terletak di aras bawah Blok Produktiviti, berfungsi menggunakan 2 unit pam beroperasi secara bergilir untuk menyedut air dari Tangki Bekalan ke Tangki Domestik di aras bumbung.

b) Keadaan struktur dan panel tangki air yang sudah uzur menyumbang kepada kebocoran dan akan  menyebabkan limpahan air di aras bumbung.

c) Serpihan karat pecahan dari penutup tangki telah mengikut aliran air dan masuk ke dalam paip servis ke dalam tandas.  

d) Penggantian dan baikpulih kerap dilakukan memastikan paip air servis berfungsi ( anggaran 
	a. Instrumen (2 Unit)

b. Pemasangan

(Kos menanggalkan peralatan sedia ada dan proses hoisting dan lifting melibatkan sewaan kren) 

c. Kos-kos pendawaian


	66,000.00

33,000.00

15,000.00



	NO
	PERKARA
	KETERANGAN
	UNIT
	HARGA

(RM)

	4.
	PAM DAN PANEL KAWALAN TANGKI KUMBAHAN

(BLOK INOVASI)

33,500.00
	a) Pam dan panel telah beroperasi semenjak 1986. Mempunyai dua unit motor pump yang beroperasi secara bergilir ‘duty-standby’ berfungsi untuk mengepam air keluar dari tangki kumbahan. 
b) Kedua-dua motor pump mengalami kerosakan serentak. Berikutan dengan itu loji ini gagal beroperasi.

c) Submersible pump unit no.1 telah mengalami litar pintas dan gagal berfungsi.
d) Submersible pump unit no.2 telah mengalami kegagalan pada galas bebola serta perumah.
e) Panel kawalan telah uzur dan tidak berfungsi.
f) Pendawaian kabel jenis XLPE berperisai logam saiz 10mm x 4C telah mengalami litar pintas.
	a. Instrumen

b. Pemasangan

(Kos menanggalkan peralatan sedia ada)

c. Kos-kos pendawaian 


	19,000.00

 8,500.00

6,000.00



	5.
	PANEL KAWALAN PENGAGIHAN (MSB)

314,000.00
	a) Bilik MSB terletak di aras bawah Blok Produktiviti.

b) Panel perkakas Suis Utama pengagihan bekalan letrik untuk Dewan MPC serta keseluruhan Blok Produktiviti.

c) Panel dan perkakasan suis berkapasiti 400A berusia 48 tahun  ini telah di pasang pada tahun 1973 dan masih beroperasi sehingga kini.
d) SWITCHGEAR

•
Nielsen Switchgear buatan tahun 1952

•
Dipasang pada tahun 1973

•
Memerlukan penggantian Suis utama yang baru.

•
Semua peralatan suis sedia ada adalah dari jenis Nielsen Switch perlu diganti menggunakan suis jenis MCCB – Moulded Case Circuit Breaker.

e) ANTARA KEJADIAN TRIPPING

· Perhimpunan Bulanan Bersama KP – Menghentikan operasi beberapa bilik pejabat bagi merendahkan penggunaan elektrik bagi kegunaan perhimpunan di Dewan.

· Jika melibatkan program besar, MPC terpaksa menyewa Sistem Janakuasa Mudah Alih (Genset) dari luar bagi menampung   keperluan penggunaan elektrik di Bangunan Produktiviti.
	a. Instrumen

b. Pemasangan

(Kos menanggalkan peralatan sedia ada)

c. Kos-kos pendawaian


	182,000.00

 85,000.00

 47,000.00



	JUMLAH BESAR
	RM     650,000.00


PAGE  
2

