LAMPIRAN 1

SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL                  (M&E), MPC WILAYAH UTARA

- SKOP KERJA

  - Sistem mekanikal dan elektrikal (M&E) yang terlibat dalam Penyelenggaraan ini ialah sistem M&E yang terdapat di Pejabat MPC, Wilayah Utara.

  - Perkhidmatan servis dan penyelenggaraan di dalam penentuan ini merangkumi perkhidmatan berikut :

- Servis dan penyelenggaraan rutin

- Pembaikan dan penggantian barangan dan alat ganti

- Servis kerosakan kecemasan

- Barangan guna habis

- Perkhidmatan ‘On-Call Breakdown’ dan tunggu sedia

  - Sistem M&E bermaksud semua sistem hawa dingin samada jenis ‘central’ dan ‘split’, peralatan dan sistem elektrik, motor pam air, motor pam sistem pembentungan, motor pam kolam tadahan, ‘lightning protection system’, Alat Pencegah Kebakaran dan semua kerja-kerja yang melibatkan mekanikal dan elektrikal adalah termasuk dalam skop kerja ini.

  - Kerja-kerja penyelenggaraan sistem M&E adalah mengikut harian, mingguan dan bulanan merujuk kepada spesifikasi kerja.

  - Kerja-kerja penyelenggaraan sistem M&E bermaksud semua kerja-kerja:

- Operasi Harian

- Pemeriksaan (trouble shoot)

- Pencucian

- Adjustment

- Lubrication

- Welding

- Pembaikan kebocoran (hawa dingin)

- Penambahan gas (hawa dingin)

- Menyediakan jadual penyelenggaraan tahunan dan bulanan.

- Pengurusan ‘energy’

- Perkhidmatan khas kecemasan ( tindakan pembaikan segera apabila berlaku ‘emergency breakdown’ khususnya kepada peralatan-peralatan yang kritikal) kerja–kerja mesti disiapkan pada hari yang sama berlakunya ‘emergency breakdown’.

- menyediakan laporan penyelenggaraan bagi setiap kali kerja-kerja servis dan ‘breakdown’ berlaku. Laporan tersebut mestilah mengandungi :

- punca berlaku kerosakan

- anggaran kos penggantian atau baik pulih kerosakan tersebut.

m.  Tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

  - Kerja-kerja baik pulih kecil dan kerja-kerja penggantian peralatan yang rosak seperti lampu, soket alur keluar, fius, suis, telefon dan sebagainya.

- SPESIFIKASI KERJA

  - Sistem Hawa Dingin Jenis Berasingan (Split Unit)

2.1.1   Kontraktor dikehendaki untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan servis bagi kesemua sistem dan kelengkapan penghawa dingin jenis berasingan (split unit) setiap 1 bulan sekali. Berikut adalah kerja-kerja penyelenggaraan yang perlu dilakukan oleh kontraktor :

- Starter D.O.L

Memeriksa, membersih dan melaras over load, ‘contactor’ dan ‘relay’ bagi memastikan ia berfungsi dengan baik dan bebas dari ‘humming sound’.

‘wiring termination’ perlu diketatkan bagi mencegah ‘loose contact’.

- Air Filter

Memeriksa dan membersih penapis udara pada setiap unit blower setiap 1 bulan sekali.

- Ball Bearing

Memeriksa ‘ball bearing’ bagi ‘fan motor’, ‘indoor/ outdoor’ unit dan mencegah ‘bearing’ dari bunyi bising dengan menambah minyak setiap 1 bulan sekali.

- Drain Pipe

Memeriksa dan memastikan lubang-lubang ‘drain pipe’ bebas dari sebarang sekatan yang boleh menyumbatkan air dari ‘drain pipe’ tersebut.

- Copper Piping, Valve, Flanges dan Insulation

Memeriksa ‘copper piping’, ‘valve’ dan ‘flanges’ bagi mengelakkan kebocoran gas.

- Compressor

Memeriksa dan membersihkan ‘compressor’ serta memastikan gas dan minyak ‘compressor’ berkeadaan dalam baik.

- Refrigerant Pressure

Memeriksa ‘refrigerant pressure’ dan memastikan gas R22 @ R410 mencukupi. Menambah gas R 22 @ R410 ke dalam unit jika perlu.

- Wiring

Memeriksa dan mengetatkan pendawaian di terminal panel kawalan sistem penghawa dingin, ‘relay’ dan ‘compressor’.

- Condensor

Memeriksa dan membersih unit ‘condenser’ menggunakan dengan hose getah atau sebagainya.

  - Process Cooling Type

    - Servicing and maintenance the process cooling Air Conditioning Type should be conducted once a month. Here are the maintenance works to be done by the contractor.

- Fan Coil Unit Section

  - Check condensate pans trays drains and clean as necessary.

  - Inspect Blower motor condition, ball bearing on good working condition.

  - Check all screw bolt and nuts tightness and tighten as necessary.

  - Check all seal and pipelines for leak and rectify if necessary.

  - Check the operation of all safety device and adjust as necessary.

  - Check cooling coil condition and chemical clean as necessary.

  - Inspect and check the routine operation of all selector switches temperature and remote controller.

  - Inspect all cable connection terminal and tighten as necessary.

- Condensing Unit Section

- Check all refrigerant pressure and oil level.

- Check all seal and pipelines for leaks and rectify if necessary.

- Check all refrigerant controls and adjust clean lubricants as necessary.

- Check operation of all safety devices and adjust clean lubricants as necessary.

- Check the suction and discharge pressure of all refrigerant compressor record and if abnormal trace the fault rectifies as necessary.

- Check all screw bolt and nuts tightness and tighten as necessary.

- Check the operation of all crankcase heaters.

- Check condenser fan motor condition ball bearing in working condition.

- Check all cable connection terminals and tighten as necessary.

- Check condenser coil condition and chemical clean as necessary.

- Switchboards and Control Panel

- Inspect all meters such as voltmeter Amp meter ‘CT’ coil adjust and calibrate as necessary.

- Inspect all cable connection terminals and tighten as necessary.

- Inspect all switchboards accessories such as contactor, MCB, MCCB push button, toggle switch, selector switch, time delay relay remote switch fuses and pilot indicator.

- Calibrate all temperature sensors defrost time and its ancillary unit.

- Inspect all safety devices such as thermal Overload relay Earth Leakages relay and adjust when necessary.

- Inspect and check the routine operation of all automatic control panels.

- Breakdown and Unit Status Report

- Instruct the operator responsible for the operation of the system and equipment on the maintenance point to watch and monitor.

- Report in writing to the officer in charge of maintenance any defect’s observed in any parts of the complete Air-Conditioning and its ancillary unit.

- The report shall state the cause of the defects observed and shall include an estimate of the cost of repairs required.

  - Water Cooled Package Unit

    - Kontraktor dikehendaki untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan servis bagi kesemua sistem dan kelengkapan penghawa dingin package unit setiap 1 bulan sekali. Berikut adalah kerja-kerja penyelenggaraan yang perlu dilakukan oleh kontraktor.

- Inspect all refrigerant compressors and refrigerant system.

  - Check all seals, pipelines and valves for leaks and rectify as necessary.

  - Check the suction and discharge pressure of all refrigerant compressor and if abnormal trace the fault and rectify as necessary.

  - Check all refrigerant and oil level and charge refrigerant (top up R22-gas) and oil into refrigerant system as necessary.

  - Check the operation of all refrigerant control, and clean, adjust and lubricate as necessary.

  - Check the operation of all safety devices and clean adjust and lubricate as necessary.

  - Check the tension of all belt drives and adjust as necessary.

  - Check all bolts and nuts for tightness and tighten as necessary.

- Inspect all water pumps.

  - Check the alignment and condition of all rubber couplings between pumps and drive motors and rectify as necessary.

  - Check the tension of all belts and adjust as necessary.

  - Check all seals, glands and pipeline for leaks and rectify as necessary.

  - Re-pack and adjust pump glands as necessary.

  - Check all pumps bearing and lubricate with oil or grease as necessary.

  - Check all bolts and nuts for tightens and as necessary.

- Inspect all air-cooled condensers.

  - Check the condenser coil and refrigerant pipeline for leak and rectify as necessary.

  - Brush and cleaned the condenser coil with water as necessary.

  - Check the fan bearing and lubricate with grease as necessary.

- Inspect all air handling units and fan coil units.

  - Check all air filter and cleaned or replace as necessary.

  - Check the evaporator coil, valves and pipeline for leaks and rectify as necessary.

  - Check all fan bearing and lubricants with oil grease as necessary.

  - Check the alignment of pulleys and belting and tension of belting and adjust as necessary.

  - Brush and clean the evaporator coil with water as necessary.

  - Check the operation of all the automatic water regulator valves and clean adjust and lubricants necessary.

  - Check the operation of all the automatic multi blade face and by-pass dampers and clean, adjust and lubricate as necessary.

  - Clean all the condensate pans, trays, and drain.

- Inspect all electric motors.

  - Clean, adjust and lubricate all bearing, pivots and other part as necessary.

  - Clean and renew electrical contractor as necessary.

  - Renew electrical fuses as necessary.

- Inspect and check the routine operation of all automatic temperature control gears and relays.

  - Clean, adjust and lubricate all bearing, pivots and other parts as necessary.

  - Clean and renew electrical contractors as necessary.

  - Renew electrical fuses as necessary.

- Check the performance of the complete air conditioning planted adjust air volume control dampers as necessary.

  - Check all air filter and clean or replace as necessary.

  - Check the evaporator coils, valves and pipeline for leaks and rectify as necessary.

  - Check all fans bearings and lubricate with oil grease as necessary.

  - Check the alignment of pulleys and belting and tension of belting and adjust as necessary.

  - Check the operation of all the automatic water regulator valves and clean, adjust and lubricate as necessary.

  - Check the operation of all the automatic multi blade face and bypass dampers and clean, adjust and lubricate as necessary.

  - Clean all the condensate pans, tray and drain.

- Inspect all electric motors.

  - Check all motor bearings and lubricate with grease as necessary.

  - Check carbon brushes and slip rings of all motors and clean as necessary. Renew carbon brushes as necessary.

  - Check safety devices fitted to all motors and clean, adjust and lubricate as necessary.

- Inspect and check the routine operation of all electrical starters, electrical control gears and ancillary electrical apparatus.

  - Clean, adjust and lubricate all bearings, pivots and other parts as necessary.

  - Clean and renew electrical contractors as necessary.

  - Renew electrical fuses as necessary.

j)	Inspect and check the routine operation of all automatic temperature control gears and relays.

i.       Clean, adjust and lubricate all bearings, pivots and other moving parts as

necessary.

ii.      Clean and renew electrical contractors as necessary.

iii.     Renew electrical fuses as necessary.

k)	Inspect and check water cooling tower system

i.      clean and wash cooling tower system.

ii.     water treatment when necessary.

iii.    check and wash fan blade, bearing and lubricate with grease.

iv.    check tension of belt drives and adjust.

v.     check all water screens.

vi.    Drain, clean and flush out the water tanks of cooling tower when necessary.

l)	Check the performance of the complete air conditioning planted adjust air volume control dampers as necessary.

m)	Inspect and check all equipment under this contract, whether or not these specifically mentioned in this schedule.

  - Penyelenggaraan Sistem Elektrikal

    - Kontraktor dikehendaki untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan servis bagi kesemua sistem dan kelengkapan elektrikal seperti yang dinyatakan dibawah:

      - Penyelenggaraan Harian

|  | Panel Voltan Rendah (Low Voltage Board) |  |
| --- | --- | --- |
|  | a. | Air Circuit Breaker (ACB) |
|  | b. | Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) |
|  | c. | Earth fault Protection Relay |
|  | d. | Overcurrent Relay |
|  | e. | Lightning/Surge Arrestor |
|  | f. | Capacitor Bank System |
|  | g. | Power Factor Regulator |
|  | h. | Busbar |
|  | i. | Metering |
|  | j. | Selector Switches |
|  | h. | Busbar |
|  | i. | Metering |
|  | j. | Selector Switches |
|  | k. | Indicator Light |
|  | l. | Current Transformer (C/T) |
|  | m. | Fuses |
|  | n. | Contactors/Relays |
|  | - Memeriksa, membersih, ‘fuctional test’ dan menyelenggara Panel voltan rendah bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. - Merekodkan Power Factor, Voltage, Rated Ampere dan sebagainya. |  |
|  | ## Cabling |  |
|  | a. | Submain cabling |
|  | b. | Trenches and markers |
|  | c. | Cable Trays |
|  | d. | Termination at Low Voltage site |
|  | e. | Earthing termination |
|  | f. | Electrical Riser |
|  | g. | Busbar Tap Off Unit |
|  | - Memeriksa dan mengetatkan ‘wiring termination’ bagi memastikan cabling berkeadaan baik. Sub-Switch Board and Distribution Board a. Contactors b. Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) c. Metering d. Selector Switches e. Indicator Light. f. Current Transformer (C/T) |  |

      - Penyelenggaraan Mingguan

|  |  | Ventilation / Exhaust Fan / (Toilet/Plant Room) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. | Control Panel |
|  |  | b. | Indicator Light |
|  |  | c. | Fuses |
|  |  | d. | Blower Motor |
|  |  | e. | Blower Fan |
|  |  | f. | Bracket |
|  |  | g. | Pulley |
|  |  | h. | Flywheel |
|  |  | i. | Running Ampere |
|  |  | j. | Incoming Voltage |
|  |  | k. | Contactor |
|  |  | l. | Bearing |
|  | - Memeriksa, membersih, ‘functional test’ dan menyelenggara ‘ventilation’ / ‘exhaust fan’ bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. - Membaiki kerosakan kecil dan menukarganti peralatan yang rosak. |  |  |
|  | Electrical Installation - Lamp/Lighting - Flow out socket. - Telephone mains - Switch - Fan - Check conduct functional test and main all types of lightings installed MPC Buildings. - Repair minor damage and replace faulty equipment. Electrical Mains a. Normal Supply Cable termination b. Cable condition c. Internal Cleaning d. Cable tightness e. Fire Barrier Condition f. Busbar Riser g. Earth Connection h. Noise i. Odour - Maintenance of all types of lighting in MPC buildings. Decorative/Sport Light/ Compound Lighting a. Fitting condition b. Control gear c. Wiring system d. Feeder Fillar e. Metering f. Incoming Voltage g. Ampere h. Contactors i. Underground Cabling j. Timer/relays - Check conduct functional test and maintain all types of lightings in the MPC buildings. - Repair minor damage and replace faulty equipment. ## Public Address System |  |  |
|  | - Main Amplifier |  |  |
|  | - CD Player |  |  |
|  | - Cassette Player |  |  |
|  | - Speaker |  |  |
|  | - Volume control |  |  |
|  | - Wiring System |  |  |
|  | - Battery |  |  |
|  | - Metering |  |  |
|  | - Incoming Supply |  |  |
|  | - DC supply |  |  |
|  | - Converter AC/DC |  |  |
|  | - Memeriksa, ‘functional test’ dan menyelenggara ‘Public Address System’ yang terdapat di bangunan MPC. |  |  |
|  | Light Protection System |  |  |
|  | - Memeriksa dan menguji sekiranya bagi memastikan lightning protection system berfungsi dengan baik dan ia bebas dari corrosion. |  |  |
|  | Motor Pam Bekalan Air / Motor Pam Sistem Pembentungan / Pam Kolam Tadahan / Pam Kolam Ikan |  |  |
|  | - Memeriksa, membersih, menguji dan menambah minyak pelincir sekiranya perlu bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. |  |  |

2.5  Pencegahan Kebakaran

2.5.1   Kontraktor dikehendaki untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan servis bagi

kesemua sistem dan kelengkapan  pencegahan kebakaran setiap 2 bulan sekali.

a.    Main Fire Alarm Panel.

b.    Hose reel system.

c.    CO2 gas System.

d.    Alat Pemadam api jenis ‘ABC (dry powder)‘ dan ‘CO2 ‘ (gas)

-    Memeriksa dan menguji alat kawalan pencegahan kebakaran.

-    Memeriksa dan menguji operasi panel pencegah Kebakaran.

-    Memeriksa dan menguji bilik kawalan ‘motor pump hose reel‘.

-    Memeriksa dan menguji bekalan elektrik 240v dan 24 dc.

-   Memeriksa dan menguji serta menambah air bateri jika perlu.

-   Memeriksa dan membersih  ‘panel alarm DB fire alarm‘.

-   Memeriksa dan menguji kelengkapan alat kawalan pencegahan kebakaran

seperti ‘heat detector‘,‘smoke detector‘ dsb.

-   Memeriksa dan menguji lampu kecemasan dan sign keluar.

-   Memeriksa bacaan meter tong ABC dan CO2.

-   Memeriksa dan menguji ‘standby pump hose reel‘/ ‘Engine diesel‘

-   Memeriksa dan menguji kawalan ‘electronic‘.

-   Memeriksa kandungan dan ‘level‘ kandungan tangki air pencegahan

kebakaran.

3.0      PEKERJA DAN BAHAN - BAHAN

| 3.1 | Perkhidmatan dan penyelenggaraan didalam penentuan ini akan dilakukan oleh pekerja-pekerja yang kompeten, mahir dan separa mahir. |
| --- | --- |
| 3.2 | Kontraktor perlu menyediakan pekerja teknikal yang kompeten secara tetap di MPC untuk kerja-kerja perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan, ‘trouble shooting’ dan ‘repair’ pada setiap masa yang diperlukan. |
| 3.3 | Semua pekerja yang menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan di MPC dikehendaki memakai pakaian seragam kerja yang lengkap termasuk berkasut safety boot serta memakai pas pengenalan diri/keselamatan. Pekerja-pekerja yang menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan di MPC dilarang untuk memakai t-shirt round neck atau berseluar jeans. |
| 3.4 | Semua pekerja yang menjalankan perkhidmatan ini hendaklah sentiasa bercermat dan bertertib. Kontraktor adalah bertanggungjawab diatas keselamatan harta benda MPC dan segala kerosakan ke atas hak milik MPC yang di lakukan oleh pekerja-pekerja semasa menjalankan tugas secara langsung atau tidak langsung. |
| 3.5 | Kontraktor adalah bertanggungjawab sepenuhnya diatas kelakuan dan tatatertib pekerjanya semasa bekerja di MPC. Jika seseorang pekerja didapati menyeleweng atau berkelakuan kurang sopan maka kontraktor dikehendaki dengan serta merta mengeluarkan pekerja itu daripada kawasan MPC dan melucutkan pekerjaannya. |
| 3.6 | Sebarang peralatan atau bahagian yang dibawa keluar mestilah di beritahu kepada juruteknik atau pegawai penyelia (SO). Peralatan atau bahagian yang dibawa keluar juga perlu dibawa masuk ke MPC semula dan perlu dimaklum kepada juruteknik atau pegawai penyelia. |
| 3.7 | Pekerja mestilah memastikan bilik yang disediakan sentiasa bersih, tersusun dan kemas . |
| 3.8 | Pekerja yang bertugas mestilah memiliki kad hijau (green card) yang diperolehi daripada CIDB. |
| 3.9 | Gaji yang perlu dibayar kepada pekerja hendaklah mengikut syarat gaji minima yang dikuatkuasa oleh Kerajaan Malaysia. |

4.0      KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN DAN GANTIAN ALAT GANTI

| 4.1 | Sebarang alat ganti atau yang di tukar atau diganti baru atau di baiki, kosnya akan di tanggung oleh MPC tetapi kontraktor perlu mendapatkan kebenaran dari pegawai penyelia (SO) tentang keperluan penggantian alat ganti tersebut terlebih dahulu berserta dengan sebutharga alat ganti yang telah diganti untuk kelulusan. Kos pekerja (labour cost) untuk mengganti ditanggung oleh kontraktor. |
| --- | --- |
| 4.2 | Kontraktor dikehendaki mendahului pembayaran kepada pembekal alat ganti dengan wang sendiri terlebih dahulu. MPC akan membayar bayaran dari harga alat ganti yang dibeli melalui pengeluaran pesanan kerajaan (L.O). |
| 4.3 | Kontraktor perlu mengemukakan voucher/Inbois pembelian setiap kali mengemukakan tuntutan pembayaran kepada MPC berserta pesanan kerajaan (L.O) yang dikehendaki. |
| 4.4 | Semua bahan yang dibekalkan untuk perkhidmatan servis dan penyelenggaraan adalah baru, belum diguna pakai serta dari kualiti terbaik dari segi pembuatan dan pelaksanaan |
| 4.5 | Segala kerja pembaikan dan alat ganti berasingan diberi jaminan selama 6 bulan dari tarikh penerimaan siap kerja oleh Pegawai Penguasa. |

5.0        WAKTU KERJA

| 5.1. | Hari: Isnin – Jumaat |
| --- | --- |
|  | Waktu: 8.00 pg – 5.00 ptg |
| 5.2. | Hari bekerja adalah hari berkerja biasa bagi MPC tidak termasuk hari minggu atau cuti umum, kecuali bagi tujuan persiapan majlis rasmi sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai penyelia (SO). Sekiranya persiapan yang di perlukan bagi upacara rasmi jatuh pada hari minggu atau cuti umum, kontraktor hendaklah bertanggungjawab menguruskannya. |
| 5.3. | Sekiranya kontraktor perlu menjalankan kerja diluar waktu pejabat maka permohonan bertulis hendaklah dimajukan kepada pegawai penyelia (SO). Peraturan ini dikecualikan kepada kerja-kerja yang diarahkan sendiri oleh pihak pengurusan MPC. MPC tidak akan membayar sebarang bayaran tambahan ke atas kerja lebih masa tersebut. |

6.0       PENGAWASAN DAN PENGESAHAN

| 6.1 | Kerja-kerja penyelenggaraan ini akan diselia atau diawasi oleh penyelia atau wakil-wakilnya bagi menentukan kerja-kerja dijalankan dengan betul dan sempurna mengikut penentuan kerja yang ditetapkan. |
| --- | --- |

7.0         POLISI INSURANS

7.1	Sebelum memulakan kerja, pembekal yang berjaya dikehendaki mengambil satu polisi insurans dengan perbelanjaan sendiri daripada syarikat insurans yang diperakui iaitu Polisi Insurans Ganti Rugi Pekerja dengan Endorsement A dan B atau skim insurans yang diiktiraf.

7.2	Polisi insurans ini hendaklah berkuatkuasa sepenuhnya sepanjang tempoh kontrak berjalan atau dalam tempoh lanjutan kontrak jika berkaitan.

7.3	Menyediakan polisi insurans ‘Public Indemnity’ bagi melindungi MPC Pejabat Wilayah Utara dari sebarang tuntutan dari pihak luar yang berpunca dari kecuaian dari pihak pembekal.

8.0          CARUMAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) DAN SOCSO

8.1.        Adalah menjadi  tanggungjawab  pembekal membayar semua caruman  yang

dikehendaki di bawah ordinan KWSP dan SOCSO bagi semua kakitangan/pekerja

yang diambil bekerja.

8.2	Pembekal dikehendaki dan bertanggungjawab mematuhi ordinan KWSP dan SOCSO yang sedang berkuatkuasa seperti yang dikanunkan termasuk semua syarat peraturan dan pindaannya.

9.0        TEMPOH KONTRAK

9.1          Kontrak ini adalah selama 2 tahun (24 bulan).

9.2         Pembekal tidak dibenarkan sama sekali memberi kontrak ini atau melantik sub-

kontraktor  semua atau sebahagian daripada kerja ini kepada mana-mana pihak.

9.3	       Tempoh perkhidmatan ini boleh ditamatkan oleh pembekal dengan cara notis

bertulis tidak kurang  daripada tiga (3) bulan dari tarikh perjanjian ini hendak

ditamatkan.

9.4         Sungguhpun ada terdapat syarat penamatan perjanjian seperti di atas, MPC adalah

berhak sepenuhnya untuk menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa sekiranya

pada hemat MPC perkhidmatan yang diberikan oleh pembekal tidak memuaskan

dengan syarat notis hendaklah diberikan tidak kurang dari 24 jam dari tarikh

berkuatkuasanya penamatan perjanjian ini.

10.	       TEMPOH PERCUBAAN

Tempoh percubaan adalah 3 bulan. Pihak MPC Pejabat Wilayah Utara berhak

menamatkan kontrak ini dengan memberi sebulan notis bertulis sekiranya didapati

pihak pembekal tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna.

11.       BAYARAN

Pembayaran kepada kontraktor dibuat secara bulanan oleh pihak MPC selepas disahkan oleh MPC kerja-kerja yang dijalankan adalah sempurna. Kontraktor dikehendaki mengemukakan bil tuntutan termasuk Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) (sekiranya ada) bagi tujuan pembayaran. MPC berhak membuat potongan  ke atas bayaran itu sekiranya didapati kerja-kerja yang dijalankan tidak memuaskan atau  tidak dibuat langsung.

SENARAI HAWA DINGIN DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA

WILAYAH UTARA

| BIL | JENIS HAWA DINGIN | LOKASI | ### KUANTITI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Central | Dewan | 2 |
| 2. | Central | Blok Kualiti, Tingkat Atas | 1 |
| 3. | Ceiling Cassette 5. HP | Blok Inovasi, Bilik Mesyuarat | 5 |
| 4. | Ceiling Cassette 5. HP | Blok Inovasi, Pentadbiran | 4 |
| 5. | Ceiling Cassette 2.5 HP | Blok Inovasi, Bilik Pengarah | 1 |
| 6. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0 HP | Blok Inovasi, Bilik Kewangan | 1 |
| 7. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 4.0 HP | Blok Kualiti, Pusat Sumber Maklumat | 1 |
| 8. | Ceiling Expose 3.0 HP | Blok Kualiti, Pusat Sumber Maklumat | 1 |
| 9. | Ceiling Cassette 2.5 HP | Blok Kualiti , Bilik Multimedia | 2 |
| 10. | Ceiiling Expose 2.0 HP | Blok Kualiti, Team Excellence | 4 |
| 11. | Ceiiling Expose 2.0 HP | Blok Daya Saing, Asrama Lelaki | 1 |
| 12. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0HP | Blok Produktiviti, Asrama Perempuan | 12 |
| 13. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0HP | Blok Daya Saing, Asrama Lelaki | 9 |
| 14. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 2.5 HP | Blok Transformasi, Bilik Suite | 1 |
| 15. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 2.5 HP | Blok Transformasi, Bilik Rehat | 2 |
| 16. | Ceiling Mounted Air-Cooled Split Unit 4.0 HP | Blok Transformasi, Dorm | 1 |
| 17. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.0 HP | Blok Inovasi, Pentadbiran | 4 |
| 18. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.0 HP | Blok Transformasi, Surau Lelaki | 1 |
| 19. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.0 HP | Blok Transformasi, Surau Perempuan | 1 |
| 20. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.5 HP | Blok Transformasi, Surau Perempuan | 1 |

| BIL | JENIS HAWA DINGIN | LOKASI | KUANTITI |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Transformasi, Surau Lelaki | 1 |
| 22. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Transformasi, VIP 1 | 1 |
| 23. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0 HP | Blok Transformasi, VIP 2 | 1 |
| 24. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0 HP | Blok Transformasi, Bilik Suite | 1 |
| 25. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0 HP | Blok Daya Saing, Asrama Lelaki | 3 |
| 26. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.5 HP | Blok Produktiviti, Cafetaria | 5 |
| 27. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Produktiviti, Asrama Lelaki | 1 |
| 28. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Produktiviti , Asrama Perempuan | 2 |
| 29. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Inovasi, Kiosk | 1 |
| 30. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0 HP | Blok Inovasi, Systematic Innovation Space | 1 |
| 31. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.0 HP | Blok Inovasi, Telekom | 1 |
| 32. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Inovasi, Pengurus Kanan | 1 |
| 33. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Inovasi, Pengurus | 1 |
| 34. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.0 HP | Blok Inovasi, Tingkat Atas | 8 |
| 35. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.5 HP | Blok Inovasi, Tingkat Atas | 2 |
| 36. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.0 HP | Blok Inovasi, Bilik Server | 1 |
| 37. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Inovasi, Penolong Jurutera | 1 |
| 38. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Dewan Produktiviti | 1 |
| 39. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Kualiti, Bilik Kuliah | 10 |
| 40. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 2.0 HP | Blok Kualiti, Bilik Daya Saing | 2 |
| 41. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Kualiti, Bilik Daya Saing | 1 |
| 42. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 3.0 HP | Blok Kualiti, Pusat Sumber Maklumat | 1 |
| 43. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Transformasi, VIP 3 | 1 |
| 44. | Wall Mounted Air-Cooled Split Unit 1.5 HP | Blok Transformasi, VIP 4 | 1 |
| 45. | Air- Curtain | Dewan Produktiviti | 3 |
| 46. | Air-Curtain | Blok Produktiviti, Cafetaria | 3 |
| JUMLAH |  |  | 110 |